Soukromá (privátní) část kanalizační přípojky:

- Je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace                z  objektu nemovitosti k zaústění do stokové sítě.

- Majitel této kanalizační přípojky je povinen na základě vydaného ÚZEMNÍHO SOUHLASU zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná dle projektu zpracovaného firmou RADKA  SCHWARZOVÁ  VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE.

- Majitel kanalizační přípojky je účastníkem stavebního řízení a měl by si  objednat připojení a zhotovení přípojky u odborné firmy, která má oprávnění k provádění vodohospodářských staveb. Při realizaci musí být v každém případě dodrženy tyto zásady:

  - Vždy před započetím výkopových prací přesně vyznačit směr a spád kanalizační přípojky. Při pokládce kanalizační přípojky se postupuje vždy od napojovací šachty směrem k objektu nemovitosti nebo k vyústění vnitřní kanalizace.

  - Potrubí přípojky ( materiál PVC DN150 nebo DN200 ) musí být uloženo na 20cm pískové lože, musí být ze stran obsypáno 10cm pískovým ložem a z vrchu zasypáno 20cm vrstvou písku. Tento pískový obsyp a zásyp se musí řádně zhutnit, stačí jej ušlapat nohama, potom se teprve může na písek do výkopu zahazovat zemina. Zemina by neměla být mokrá, poněvadž se nedá řádně zhutnit a později se tvoří propadliny.

  - Každý majitel přípojky musí dodržet zásadu, že na novou veřejnou kanalizaci mohou být napojeny pouze SPLAŠKOVÉ VODY z WC, koupelen, kuchyní, prádelen a to přímo bez jakéhokoliv předčištění.

  - ZAKÁZÁNO JE NAPOJIT!!! :  dešťové vody ze střech, dvorní a uliční vpusti dešťové vody, drenážní vody a vody ze sklepů, vody průmyslové,  vody z bazénů. Oplachové vody z autodílen, chemických a jatečních činností, oplachové vody z výroby sýrů.

  - Při montáži potrubí se doporučuje, aby si majitel přípojky vždy na vhodném místě (např. v pravoúhlém lomu potrubí) nechal osadit nebo zbudovat revizní, kontrolní šachtu nebo čistící kus, aby se nechala případně vyčistit ucpaná přípojka.

  - Při výstavbě přípojky se vždy 1m před vyústěním vnitřní kanalizace z objektu práce přeruší a potrubí se řádně utěsní. Závěrečný propoj se bude provádět až po propojení kanalizačních řadů na ČOV.

  - Je nutné dbát na to, aby při montáži potrubí bylo potrubí vždy čisté, bez hlíny a písku. Vždy při skončení manipulace s potrubím je potřeba přípojku utěsnit, aby do ní nevnikly nečistoty nebo bláto

  - Každý majitel zbudované přípojky musí předložit při        připojování kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci tyto doklady:

    - Atest materiálu, nebo Prohlášení o shodě z jakého materiálu je přípojka provedena (obdrží se ve stavebninách při nákupu materiálu),

    - Protokol o vodotěsnosti kanalizační přípojky (vystaví oprávněná

firma, která přípojku zřizovala),

    - Živnostenské oprávnění firmy, která kanalizační přípojku prováděla,

    - Čestné prohlášení majitele, že do veřejné kanalizace není zaústěn septik, jímka a dešťové vody,

    - Tyto doklady budou sloužit pro kolaudaci kanalizační přípojky.

  - Každý majitel přípojky si zřizuje tuto přípojku na vlastní náklady jako svůj       obchodní případ.

Soukromá ( privátní ) část vodovodní přípojky:

- Je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vodoměrné šachty k objektu nemovitosti,který bude na vodovod napojen.

- Majitel této vodovodní přípojky je povinen na základě vydaného ÚZEMNÍHO SOUHLASU zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena jako vodotěsná dle projektu zpracovaného firmou RADKA SCHWARZOVÁ VODOHOSPODÁŘ-SKÁ PROJEKCE.

- Majitel této vodovodní přípojky je účastníkem stavebního řízení a měl by si objednat  zhotovení přípojky u odborné firmy, která má oprávnění k provádění                vodohospodářských staveb.

- Potrubí přípojky bude z materiálu PE – LD 32, PN 10 a bude začínat ve vodoměrné šachtě, kde bude ponechán 1m potrubí volně pro připojení vodoměrné soustavy, kterou namontuje provozovatel, současně s osazením zapečetěného vodoměru.

- Potrubí vodovodní přípojky musí být uloženo na pískové lože tlouštky min. 10 cm, po stranách rovněž 10 cm a nad trubku 30 cm písku frakce 0 – 8 mm.

- Tento pískový obsyp a zásyp se musí řádně zhutnit, stačí ušlapat nohama. Zbytek rýhy se zasype vhodnou zeminou, která by se měla vždy po 30 cm zhutnit.

- Při pokládce potrubí se musí dbát na to,aby konce potrubí byly vždy řádně zazátkovány, aby se do potrubí nedostaly nečistoty.

- Po zhotovení a montáži vodovodní přípojky musí být provedena zkouška těsnosti celé přípojky dle ČSN ( viz Technická zpráva projektu )

- Každý majitel vodovodní přípojky musí před připojením na vodovodní řad odevzdat majiteli tohoto řadu ( obec Hlavenec ) tyto doklady:

- Atest na materiál,nebo Prohlášení o shodě na materiál přípojky

- Protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti přípojky

- Živnostenské oprávnění na instalatérské práce, nebo na zřizování vodohospodářských staveb, firmy která vodovodní přípojku prováděla.

Tyto doklady bude rovněž  nutné doložit ke kolaudaci přípojek a bez těchto dokladů nebude Vaše nemovitost připojena na vodovodní řad.

Jan Blecha

TDI stavby